Счётчики электрической энергии однофазные электронные Пульсар 1Тш-1/2-5/60-1-3-0

Меню индикатора

Приведены все возможные режимы отображения. Ограничить список режимов и задать время переключения между ними можно при заказе или с помощью программы-конфигуратор «ElectroMeterConfig.exe”.

При старте программного обеспечения последовательно отображаются версия ПО, циклическая контрольная сумма метрологически значимой части программного обеспечения, результат самодиагностики. Далее последовательно отображаются все разрешенные пункты меню.

Пояснения к режимам индикации.

- Значки “L” и “N” показывают, по какому каналу тока идет учет электроэнергии, “L” – канал фазы, “N” – канал нейтрали.

- Наличие значка  свидетельствует о наличии ошибок (расшифровка далее).

- Мигание значка  говорит о том, что разряжена батарея.

Коды ошибок и методы их устранения

Код ошибки выводится на индикатор в шестнадцатеричном виде. Каждый установленный в «1» бит означает определенную ошибку, выявленную счетчиков при самодиагностике. То есть, чтобы разобраться какие ошибки присутствуют, надо перевести шестнадцатеричное число в двоичный вид, и посмотреть, какие биты установлены в «1».

| Бит | Расшифровка | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| D0 | Сброс ОЗУ | Программное обеспечение счетчика восстановит данные без участия пользователя * |
| D1 | Разряжена батарейка часов реального времени | Поменять батарейку |
| D2 | Неисправность энергонезависимой памяти | Ремонт счетчика |
| D3 | Ошибка калибровочных коэффициентов | Ремонт счетчика |
| D4 | Воздействие магнитного поля | Попытка воздействия на счетчик магнитным полем. Устранить воздействие |
| D5 | Неисправность часов реального времени | Ремонт счетчика |
| D6 | Неисправность кварцевого резонатора микроконтроллера | Ремонт счетчика |
| D7 | Ошибка измерителя | Ремонт счетчика |
| D8 | Ошибка даты/времени | Записать в счетчик дату/время * |
| D9 | Ошибка блока даты перехода на следующее тарифное расписание | Повторно записать в счетчик дату перехода на следующее тарифное расписание* |
| D10 | Ошибка тарифного блока | Программное обеспечение счетчика восстановит данные без участия пользователя * |
| D11 | Критическая ошибка тарифного блока | Программное обеспечение счетчика обнулит показания* |
| D12 | Вскрытие корпуса | Было вскрытие корпуса. Поверить счетчик и восстановить пломбы |
| D13 | Ошибка подключения | Устранить ошибку подключения счетчика |

* При повторном появлении необходимо отправить счетчик в ремонт.

Например, на индикаторе при старте счетчика появился код ошибки «Err 0010». Переводим его в двоичный вид «0000 0000 0001 0000». Установлен бит D4 - обнаружено воздействие магнитного поля.

Счётчики электрической энергии однофазные электронные Пульсар 1Тш-1/2-5/60-1-3-0

Меню индикатора

Приведены все возможные режимы отображения. Ограничить список режимов и задать время переключения между ними можно при заказе или с помощью программы-конфигуратор «ElectroMeterConfig.exe”.

При старте программного обеспечения последовательно отображаются версия ПО, циклическая контрольная сумма метрологически значимой части программного обеспечения, результат самодиагностики. Далее последовательно отображаются все разрешенные пункты меню.

Пояснения к режимам индикации.

- Значки “L” и “N” показывают, по какому каналу тока идет учет электроэнергии, “L” – канал фазы, “N” – канал нейтрали.

- Наличие значка  свидетельствует о наличии ошибок (расшифровка далее).

- Мигание значка  говорит о том, что разряжена батарея.

Коды ошибок и методы их устранения

Код ошибки выводится на индикатор в шестнадцатеричном виде. Каждый установленный в «1» бит означает определенную ошибку, выявленную счетчиков при самодиагностике. То есть, чтобы разобраться какие ошибки присутствуют, надо перевести шестнадцатеричное число в двоичный вид, и посмотреть, какие биты установлены в «1».

| Бит | Расшифровка | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| D0 | Сброс ОЗУ | Программное обеспечение счетчика восстановит данные без участия пользователя * |
| D1 | Разряжена батарейка часов реального времени | В данной модификации не формируется |
| D2 | Неисправность энергонезависимой памяти | Ремонт счетчика |
| D3 | Ошибка калибровочных коэффициентов | Ремонт счетчика |
| D4 | Воздействие магнитного поля | Попытка воздействия на счетчик магнитным полем. Устранить воздействие |
| D5 | Неисправность часов реального времени | В данной модификации не формируется |
| D6 | Неисправность кварцевого резонатора микроконтроллера | Ремонт счетчика |
| D7 | Ошибка измерителя | Ремонт счетчика |
| D8 | Ошибка даты/времени | В данной модификации не формируется |
| D9 | Ошибка блока даты перехода на следующее тарифное расписание | В данной модификации не формируется |
| D10 | Ошибка тарифного блока | Программное обеспечение счетчика восстановит данные без участия пользователя * |
| D11 | Критическая ошибка тарифного блока | Программное обеспечение счетчика обнулит показания* |
| D12 | Вскрытие корпуса | В данной модификации не формируется |
| D13 | Ошибка подключения | Устранить ошибку подключения счетчика |

* При повторном появлении необходимо отправить счетчик в ремонт.

Например, на индикаторе при старте счетчика появился код ошибки «Err 0010». Переводим его в двоичный вид «0000 0000 0001 0000». Установлен бит D4 - обнаружено воздействие магнитного поля.